淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一 标段工程人防防化分包答疑
各潜在投标人：
现对淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段工程人防防化分包招标文件做出如下答疑：
1、关于第一节投标人须知前附表第七条投标人资质等级人防施工（安徽省人防办入网施工单位）该网站已经取消了挂网网页已近不需要合同备案请问拥有防化资质的代理公司是否有资格参加投标。
[bookmark: _GoBack]回复：拥有防化资质的代理公司不能参加投标
2、（第九条）投标保证金人民币：叁万元（第十条）履约保证金人民币：壹拾万元 金额过高是否能降低（本身合同同金额也不高）
回复：按原招标文件执行。
3、清单中的62项、AQM型空气质量检测装置，63项、ARM型空气放射性检测装置，64项、TM型毒剂检测装置，这3项不是人防验收必须要装的设备且价格昂贵，建议取消此次招标清单
回复：按图施工。
4、请明确投标人资质要求，现在人防办取消人民防空专用设备销售合同备案，施工企业只需确保使用的设备是人防设备就能验收通过，请问施工企业是否一定需要具有国家人防办颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》？有上述企业的授权委托书可以吗？
回复：一定需要具有国家人防办颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》
5、请明确工程量清单里的第75项人防工程标识标牌里的地库交通标线工程、交通设施工程、交通标识工程的范围和详细清单。
回复：无详细清单，自行报价、满足验收要求
6、考虑到本次人防工程较大，垫资比较多，建议增加预付款。
回复：无预付款。
7、招标文件中第四节、第三项投标报价的编制，第3条提到本工程采购综合单价包干，后面又提到凡漏项错项报价者，均视为投标人给予招标人的优惠，中标后不得调整价格，二者相矛盾。综合单价包干是指发承包双方约定以工程量清单及综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。在这种合同方式下，单价是固定的，而工程量则根据实际完成的数量进行结算，即“量变价不变”。总价包干以施工图纸和招标文件为基础一次性包死总价，结算时直接按合同总价执行，除非发生设计变更或材料品牌／型号调整等业主方原因导致的变更，否则不因工程量漏报、少报追加费用。请明确具体是综合单价包干还是总价包干？
回复：对工程量提出疑问的已核实回复，未提出疑问的视为已包含在其它的综合报价中，若有变更按设计变更的项目、新增项目，按验收合格数量据实结算，有相同清单的价款按投标单价结算，有类似清单的价款参考投标单价结算，无相同清单时价款最终由双方协商确定，双方无法协商一致的，甲方有权另行委托其他单位负责该部分内容实施。如甲方对工程量提出的变更增减，按清单报价增减。如无变更该合同为总价包干，价格不再调整。
8、清单中序号3电动离心风机（T4-72NO．6）实际数量应是3台，序号4电动离心风机实际数量应是3台，序号5电动轴流风机实际数量应是3台，序号32单层百叶风口实际数量应是1个，序号37手电动密闭阀实际数量应是18个，序号38手电动密闭阀实际数量应是9个，序号40手动密闭阀门500＊400型号的实际数量应为0，序号43风量调节阀实际数量应是3个，序号48插板阀实际数量应是3个，序号59油网滤尘器实际数量应是12块（一台里面有4块，共3台），序号60换气堵头实际数量应是3个，序号61超压排气活门实际数量应是12个，漏项：一个D500双连杆手动密闭阀，3个500＊630插板阀，3个630＊500的消声器，5个630＊400的消声器，请明确上述设备实际数量？
回复：清单中序号3电动离心风机（T4-72NO．6）实际数量应是3台，序号4电动离心风机实际数量应是3台，序号5电动轴流风机实际数量应是3台，序号32单层百叶风口实际数量应是1个，序号37手电动密闭阀实际数量应是18个，序号38手电动密闭阀实际数量应是9个，序号40手动密闭阀门500＊400型号的实际数量应为0，序号43风量调节阀实际数量应是3个，序号48插板阀实际数量应是3个，序号59油网滤尘器实际数量应是12块（一台里面有4块，共3台），序号60换气堵头实际数量应是3个，序号61超压排气活门实际数量应是12个。漏项部分一个D500双连杆手动密闭阀，3个500＊630插板阀，3个630＊500的消声器，5个630＊400的消声器已在新的工程量清单增加。
9、清单内镀锌钢板风管工程量554.17㎡，图纸内实际计算335.66㎡，计算工程量相差过大，我方对此存疑，望贵方给予依据。
回复：清单调整为335.66M2。

此次答疑作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑与招标文件不同之处，按本次答疑内容执行。
附件：调整后清单
	工 程 量 清 单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	综合单价（含税）
	合价（含税）

	1
	通风机安装
	1、名称：电动混流风机(防爆)
2、型号：HL3-2A No.9
3、规格：L=32000 CMH N=11kw H=560 Pa
4、说明：含减震台座、检查接线等
	台
	1.000
	
	

	2
	通风机安装
	1、名称：电动混流风机(防爆)
2、型号：HL3-2A No.7.5
3、规格：L=16200 CMH N=4kw H=440 Pa
4、说明：含减震台座、检查接线等
	台
	2.000
	
	

	3
	通风机安装
	1、名称：电动离心风机
2、型号：T4-72NO.6
3、规格：L=6416 CMH P余 =375Pa N=1.5kw
4、说明：含减震台座、检查接线等
	台
	3.000
	
	

	4
	通风机安装
	1、名称：电动离心风机
2、型号：T4-72NO.3.5
3、规格：L=3000 CMH P余 =1450Pa N=2.2kw
4、说明：含减震台座、检查接线等
	台
	3.000
	
	

	5
	通风机安装
	1、名称：电动轴流风机
2、型号：SJG 4.5F
3、规格：L=5800 CMH P余 =340Pa N=1.1kw
4、说明：含减震台座、检查接线等
	台
	5.000
	
	

	6
	通风机安装
	1、名称：壁式排气扇
2、规格：风量：120m3/h 风压：40Pa 功率：25W  自带防雨百叶、止回阀
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	4.000
	
	

	7
	通风机安装
	1、名称：壁式排气扇
2、规格：风量：180m3/h 风压：40Pa 功率：40W  自带防雨百叶、止回阀
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	2.000
	
	

	8
	通风机安装
	1、名称：壁式排气扇
2、规格：风量：250m3/h 全压：140Pa 功率：45W  自带防雨百叶、止回阀
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	1.000
	
	

	9
	碳钢通风管道
	1、 名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：1.0mm
3、规格、形状：矩形
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装、刷油除锈
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	335.660
	
	

	10
	碳钢通风管道
	1、名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：1.0mm
3、规格、形状：圆形，D≤320
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	13.260
	
	

	11
	碳钢通风管道
	1、名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：1.0mm
3、规格、形状：圆形，D≤450
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	12.500
	
	

	12
	碳钢通风管道
	1、名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：3.0mm
3、规格、形状：圆形，D≤320
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	15.580
	
	

	13
	碳钢通风管道
	1、名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：3.0mm
3、规格、形状：圆形，D≤450
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	29.860
	
	

	14
	碳钢通风管道
	1、名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：3.0mm
3、规格、形状：圆形，D≤500
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	47.100
	
	

	15
	碳钢通风管道
	1、名称：镀锌钢板风管
2、材质、厚度：3.0mm
3、规格、形状：圆形，D≤1000
4、管件、法兰等附件等设计要求：含风管及相关配件制作安装，风管支吊架制作安装
5、接口形式：法兰安装
6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m2
	18.980
	
	

	16
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：120*120
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	4.000
	
	

	17
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：160*120
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	18
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：200*120
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	19
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：320*160
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	3.000
	
	

	20
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：320*200
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	2.000
	
	

	21
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：400*200
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	22
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：500*400
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	23
	碳钢阀门安装
	1、名称：70℃防火阀
2、规格：630*400
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	8.000
	
	

	24
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层百叶风口
2、规格：120*120
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	5.000
	
	

	25
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层百叶风口
2、规格：160*160
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	26
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层百叶风口
2、规格：200*200
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	27
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层百叶风口
2、规格：800*400
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	9.000
	
	

	28
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层百叶风口
2、规格：1250*630
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	29
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层活动百叶风口
2、规格：320*200
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	2.000
	
	

	30
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层活动百叶风口
2、规格：400*320
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	31
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防火风口
2、规格：400*400
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	32
	静压箱
	1、名称：消声静压箱
2、规格：2500X1000X1500
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	33
	人防手动密闭阀
	1、名称：手电动密闭阀门
2、规格：SMF,DN300(D300)
	个
	18.000
	
	

	34
	人防手动密闭阀
	1、名称：手电动密闭阀门
2、规格：DMF,DN400(D400)
	个
	9.000
	
	

	35
	人防手动密闭阀
	1、名称：手电动密闭阀门
2、规格：DMF,DN500(D500)
	个
	12.000
	
	

	36
	碳钢阀门安装
	1、名称：手动密闭阀门
2、规格：630*400
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	4.000
	
	

	37
	碳钢阀门安装
	1、名称：风量调节阀
2、规格：DN400
	个
	3.000
	
	

	38
	碳钢阀门安装
	1、名称：风量调节阀
2、规格：DN500
	个
	3.000
	
	

	39
	碳钢阀门安装
	1、名称：蝶阀
2、规格：320*160
	个
	2.000
	
	

	40
	碳钢阀门安装
	1、名称：蝶阀
2、规格：320*200
	个
	1.000
	
	

	41
	碳钢阀门安装
	1、名称：蝶阀
2、规格：400*200
	个
	3.000
	
	

	42
	碳钢阀门安装
	1、名称：插板阀
2、规格：630*500
	个
	3.000
	
	

	43
	碳钢阀门安装
	1、名称：插板阀
2、规格：700*630
	个
	3.000
	
	

	44
	碳钢阀门安装
	1、名称：止回阀
2、规格：D850
	个
	2.000
	
	

	45
	消声器
	1、名称：消声弯头
2、规格：630*400*1000
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	1.000
	
	

	46
	工程超压测压装置
	1、名称：工程超压测压装置
2、规格：DN15(倾斜式微压计,设球阀)
	套
	3.000
	
	

	47
	放射性监测取样管
	1、名称：放射性监测取样管
2、规格：DN32(热镀锌钢管,末端设截止阀)
	套
	3.000
	
	

	48
	染毒监测取样管
	1、名称：染毒监测取样管
2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀)
	套
	2.000
	
	

	49
	尾气监测取样管
	1、名称：尾气监测取样管
2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀)
	套
	3.000
	
	

	50
	尾气监测取样管
	1、名称：滤尘器压差测量管
2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀)
	套
	6.000
	
	

	51
	尾气监测取样管
	1、名称：过滤吸收器阻力测量管
2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设截止阀)
	套
	18.000
	
	

	52
	风量测量装置
	1、名称：风量测量装置
2、规格：DN400
	套
	3.000
	
	

	53
	人防过滤吸收器、预滤器、除湿器安装
	1、名称：过滤吸收器
2、型号：RFP-1000
3、规格：L=1600mm
	台
	9.000
	
	

	54
	人防LWP型滤尘器安装
	1、名称：油网除尘器
2、规格：LWP-D型
	块
	12.000
	
	

	55
	换气堵头安装
	1、名称：换气堵头
2、型号：DN400
	个
	3.000
	
	

	56
	人防排气阀门
	1、名称：超压排气活门
2、规格：FCH-250
	个
	12.000
	
	

	57
	AQM型空气质量检测装置
	1、名称：AQM型空气质量检测装置
2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	3.000
	
	

	58
	ARM型空气放射性检测装置
	1、名称：ARM型空气放射性检测装置
2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	3.000
	
	

	59
	TM型毒剂检测装置
	1、名称：TM型毒剂检测装置
2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	15.000
	
	

	60
	配电箱
	1、名称：通风信号控制箱(带电铃)
2、型号：SFKX-A
3、安装方式：下口距地1.2m明装
	台
	3.000
	
	

	61
	控制箱
	1、名称：通风信号显示屏（带音响功能）
2、型号：CX-XSP
3、安装方式：下口距门上口0.1m明装
	台
	28.000
	
	

	62
	小电器
	1、名称：防爆呼叫按钮
2、规格：满足业主及设计要求
3、安装方式：距地1.4m墙上暗装
	个
	3.000
	
	

	63
	控制电缆
	1、名称：配线
2、配线形式：穿管/桥架敷设
3、规格：KVV-3x1.5
4、材质：铜芯
	m
	145.310
	
	

	64
	控制电缆
	1、名称：配线
2、配线形式：穿管/桥架敷设
3、规格：KVV-7x1.5
4、材质：铜芯
	m
	563.810
	
	

	65
	控制电缆
	1、名称：配线
2、配线形式：穿管/桥架敷设
3、规格：KYJE-5x1.5
4、材质：铜芯
	m
	31.950
	
	

	66
	控制电缆
	1、名称：配线
2、配线形式：穿管/桥架敷设
3、规格：KYJE-10x1.5
4、材质：铜芯
	m
	16.440
	
	

	67
	控制电缆
	1、名称：配线
2、配线形式：穿管/桥架敷设
3、规格：KYJE-16x1.5
4、材质：铜芯
	m
	9.340
	
	

	68
	控制电缆
	1、名称：配线
2、配线形式：穿管/桥架敷设
3、规格：KYJE-27x1.5
4、材质：铜芯
	m
	17.070
	
	

	69
	人防工程标识标牌
	1、地库交通标线工程、交通设施工程、交通标识工程、人防标识标牌、人防区域墙面油漆等
2、满足验收要求
	项
	1
	
	

	70
	双连杆手动密闭阀
	1、规格：D500
	个
	1
	
	

	71
	插板阀
	1、规格：500＊630
	个
	3
	
	

	72
	消声器
	1、规格：630＊500
	个
	3
	
	

	73
	消声器
	1、规格：630*400
	个
	5
	
	


说明：中标单位施工的人防防化工程必须保证通过淮南市人防主管部门的验收，中标单位为保证本工程顺利通过验收所增加的相关费用视为让利行为，中标单位不得要求招标单位另外增加费用。


                           安徽新集矿山建设工程有限公司
                               2025年7月21日

